DWK3-110BIM

无功补偿保护单元

使  用  说  明  书

陕西中冠电控有限公司

电　话：029-88130121,15929998326  地  址：西安市东开发区火炬路企图时代A区4楼

传　真：029-88130122              邮  编：710043

http://www.chinadk.net            E-mail: sales@chinadk.net

目   录

第一部分：产品简介	- 1 -

1．1 功能特点	- 1 -

1．2 技术参数	- 1 -

1．3 电路原理	- 2 -

1．4 产品外形	- 2 -

1．5 按键操作方法	- 2 -

1．6 安装尺寸	- 3 -

1．7 端口定义	- 3 -

第二部分：使用方法	- 4 -

2．1 数据显示	- 4 -

2.1.1 自动换页显示	- 5 -

2.1.2 手动换页显示	- 5 -

2．2  故障浏览和清除	- 5 -

2.2.1浏览故障信息	- 5 -

2.2.2解除故障	- 6 -

第三部分：设置保护参数	- 6 -

3．1  保护门限设置	- 7 -

3．2  保护时间设置	- 8 -

3．3  保护输出方式	- 8 -

3．4  通讯参数设置	- 9 -

3．5  显示误差调节	- 10 -

- 第一部分：产品简介

本产品专用于无功补偿成套装置中对1-5路电容器组实现零序电流保护，同时实现系统过压、欠压保护。

- 1．1 功能特点

多路继电器

产品内部集成了5个电流继电器，1个电压继电器，6个延时继电器和1个信号保持继电器。可以保护1-5路电容器组。与传统继电器保护相比，大大降低了安装空间。与传统单台电容微机保护装置相比大大降低了成本。故障发生时，通过故障输出接点单独切除故障电容；也可以通过把所有电容的故障接点并接后，跳总电容开关柜。

抗谐波

由于是专用于电容器的保护，因此不仅测量基波电流也测量所有谐波电流，保证测量的准确性。

界面显示

可以实时显示各路继电器的输入数据。全中文菜单方便设置参数。设置的数据不受停电的影响。

故障查询

可以浏览查询启动保护时的电流或电压数值，便于分析故障原因。

通信接口

具有RS485通信接口。可实现远方查询故障的需要。

- 1．2 技术参数

测量精度

电        流：        ≤ 0.5%

电        压：        ≤ 0.5%

时        间：        ≤ 0.1S

输入信号

电        流：        0～ 15A    交流50HZ

电        压：        0～ 125V   交流50HZ

电流输入电阻：        < 0.1Ω

电压输入电阻：        > 20 KΩ

时间范围                       0.1～999.9S

输出容量                       继电器输出 380V/5A

电源范围                       AC/DC 176～265V

功率消耗                       < 3W

抗 干 扰                       共模2500V，差模1000V

环境温度                       -15℃～+50℃

相对湿度                       ≤95% (25℃时)

- 1．3 电路原理

端口定义说明：

| 位置编号 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1K1 | 1号电容保护输出1常开端 |
| 2 | 1B1 | 1号电容保护输出1常闭端 |
| 3 | 1G1 | 1号电容保护输出1公共端 |
| 4 | 1K2 | 1号电容保护输出2常开端 |
| 5 | 1G2 | 1号电容保护输出2公共端 |
| 6 | 2K1 | 2号电容保护输出1常开端 |
| 7 | 2B1 | 2号电容保护输出1常闭端 |
| 8 | 2G1 | 2号电容保护输出1公共端 |
| 9 | 2K2 | 2号电容保护输出2常开端 |
| 10 | 2G2 | 2号电容保护输出2公共端 |
| 11 | 3K1 | 3号电容保护输出1常开端 |
| 12 | 3B1 | 3号电容保护输出1常闭端 |
| 13 | 3G1 | 3号电容保护输出1公共端 |
| 14 | 3K2 | 3号电容保护输出2常开端 |
| 15 | 3G2 | 3号电容保护输出2公共端 |
| 16 | 4K1 | 4号电容保护输出1常开端 |
| 17 | 4B1 | 4号电容保护输出1常闭端 |
| 18 | 4G1 | 4号电容保护输出1公共端 |
| 19 | 4K2 | 4号电容保护输出2常开端 |
| 20 | 4G2 | 4号电容保护输出2公共端 |
| 21 | XB1 | 信号继电器输出1常闭端 |
| 22 | T/R+ | RS-485 (A+) |
| 23 | T/R- | RS-485 (B-) |

| 端子号 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 1I1 | 1号电容保护电流输入端1 |
| 25 | 1I2 | 1号电容保护电流输入端2 |
| 26 | 2I1 | 2号电容保护电流输入端1 |
| 27 | 2I2 | 2号电容保护电流输入端2 |
| 28 | 3I1 | 3号电容保护电流输入端1 |
| 29 | 3I2 | 3号电容保护电流输入端2 |
| 30 | 4I1 | 4号电容保护电流输入端1 |
| 31 | 4I2 | 4号电容保护电流输入端2 |
| 32 | 5I1 | 5号电容保护电流输入端1 |
| 33 | 5I2 | 5号电容保护电流输入端2 |
| 34 | SU1 | 系统电压保护输入端1 |
| 35 | SU2 | 系统电压保护输入端2 |
| 36 | 5K1 | 5号电容保护输出1常开端 |
| 37 | 5B1 | 5号电容保护输出1常闭端 |
| 38 | 5G1 | 5号电容保护输出1公共端 |
| 39 | 5K2 | 5号电容保护输出2常开端 |
| 40 | 5G2 | 5号电容保护输出2公共端 |
| 41 | XK1 | 信号继电器输出1常开端 |
| 42 | XG1 | 信号继电器输出1公共端 |
| 43 | XK2 | 信号继电器输出2常开端 |
| 44 | XG2 | 信号继电器输出2公共端 |
| 45 | 220A | 220V交直流电源端1 |
| 46 | 220N | 220V交直流电源端2 |

- 1．4  外形及开口

按键说明：

“设置”键：

进入设置菜单和设置操作。

“退出”键：

在菜单操作时用于返回上一级菜单或放弃操作。在有故障时用于故障解除、故障浏览。

“上键”和“下键”：

在设置参数时，用于改变设置数据的大小。

手动切换显示一号到三号电容数据显示页（平时是自动交替显示3组电容的数据）。

“左键”和“右键”：

在设置参数时，用于选择被设置项的数据位，以便用上下键修改相应位的数据大小。

开口尺寸         151mm×151mm

深度尺寸         105mm

- 第二部分：使用方法

- 2．1 数据显示

- 2.1.1 自动换页显示

屏幕每隔2秒自动交替换页显示两页数值。

图中“OK”表示该通道没有出现过故障保护。“ERR”表示该通道出现过故障保护。

- 2.1.2 手动换页显示

如果要手动换页显示数据，可以用上、下键选择显示页。三分钟后自动返回交替显示状态。也可以按“退出”键直接返回自动交替显示状态。

- 2．2  故障浏览和清除

当任何一路的输入大于限定的数值并且超过设定的延时时间后，在相应数据显示行的右边出现“ERR”符号，启动对应电容的输出继电器接点，并接通总的信号继电器接点。同时机内的蜂鸣器被启动，提醒来人查看故障信息并处理故障。

- 2.2.1浏览故障信息

在有报警声的时候按“退出”键会出现故障浏览画面。显示是哪一路出现了故障。以及在保护动作时刻的数据。在下面的例图中显示2/2，表示有两路故障，可以用上、下键浏览其它故障。

- 2.2.2解除故障

查询过故障信息后，按“退出”或“设置”键，弹出如下画面，提示进行故障处理。

如果要复位信号继电器、清除故障信息和解除报警声。请按“设置”键。同时也消除了数据显示画面中的“ERR”符号。

如果要保留故障信息，以便维护人员查看，按“退出”键返回数据显示画面。

- 第三部分：设置保护参数

在正常数据显示页时，按“设置”键。出现如下设置画面。共有5项设置内容。用上、下按键可以选择设置项。按“设置”键进入菜单，按“退出”键返回前页。

共有5项设置：

保护门限设置 1／5

保护时间设置 2／5

保护输出方式 3／5

通讯参数设置 4／5

显示误差调节 5／5

- 3．1  保护门限设置

功能：分别设置各个通道的保护门限电压。

位置：数据显示画面／保护门限设置

共有7项设置。

一号保护电流 1/7　（设置1I电流数据）

二号保护电流 2/7　（设置2I电流数据）

三号保护电流 3/7　（设置3I电流数据）

四号保护电流 4/7　（设置4I电流数据）

五号保护电流 5/7　（设置5I电流数据）

系统过压电压 6/7　（设置SU过电压数据）

系统欠压电压 7/7　（设置SU欠电压数据）

查看和设置电压：

以一号零序电流设置为例，其它电容零序电流和系统过压、系统欠压的设置方法相同。

位置：数据显示画面／保护门限设置/一号零序电流

操作：

进入保护电压设置项后，显示的数据是以前的设置。如果不需要改变，就按“退出”键返回上一级菜单。

如果需要改变数据，就用左、右键选择要修改的数据位，然后用上、下键改变该数据位的大小。设置完毕后，按“设置”键保存返回。

- 3．2  保护时间设置

功能：分别设置各个通道电压延时时间。

位置：数据显示画面／保护时间设置

共有7项设置。

一号保护时间 1/7  （设置1I延时时间）

二号保护时间 2/7  （设置2I延时时间）

三号保护时间 3/7  （设置3I延时时间）

四号保护时间 4/7  （设置4I延时时间）

五号保护时间 5/7  （设置5I延时时间）

过压保护时间 6/7  （针对系统过压延时）

欠压保护延时 7/7  （针对系统欠压延时）

操作：

进入时间设置项后，显示的数据是以前的设置。如果不需要改变，就按“退出”键返回上一级菜单。

如果需要改变数据，就用左、右键选择要修改的数据位，然后用上、下键改变该数据位的大小。设置完毕后，按“设置”键保存返回。

- 3．3  保护输出方式

功能：设置当出现保护动作时，输出继电器的动作方式。有两种选择。

1．跟随输入：这是默认的方式。当输入超过设定值后，输出继电器动作并启动信号继电器；如果输入低于设定值，输出继电器延时4秒后断开，同时也起到了防跳的作用。但故障信息被记录下来，并启动报警声，信号继电器一直保持到解除故障。

2．保持输出：当输入超过设定值后，输出继电器动作并锁定，直到人为解除故障。同时信号继电器也接通，一直保持到解除故障。由于保护单元有统一的信号继电器输出，因此本功能一般不用。

位置：数据显示画面／保护输出方式

操作：

进入保护输出方式设置项后，显示以前的设置。如果不需要改变，就按“退出”键返回上一级菜单。

如果需要改变方式，就用上、下键改变内容。设置完毕后，按“设置”键保存返回。

- 3．4  通讯参数设置

功能：设定通讯参数，包括通讯波特率和本机地址号。

位置：数据显示画面／通讯参数设置

1．通讯波特率

可以设置的波特率是：1.2K，2.4K，4.8K，9.6K。默认9.6K。

操作：

进入波特率设置项后，显示以前的设置。如果不需要改变，就按“退出”键返回上一级菜单。

如果需要改变方式，就用上、下键改变内容。设置完毕后，按“设置”键保存返回。

2．本机地址号

可以设置的地址范围是：00H 至 FFH。默认的地址是：01H，不要轻易改变。

操作：

进入地址设置后，显示的数据是以前的设置。如果不需要改变，就按“退出”键返回上一级菜单。

如果需要改变数据，就用左、右键选择要修改的数据位，然后用上、下键改变该数据位的大小。设置完毕后，按“设置”键保存返回。

- 3．5  显示误差调节

功能：用来修正与比对仪表的显示误差。共有6路。

位置：数据显示画面／显示误差调节

共有6项设置。

１Ｉ电流通道　1/6

２Ｉ电流通道　2/6

３Ｉ电流通道　3/6

４Ｉ电流通道　4/6

５Ｉ电流通道　5/6

ＳＵ电压通道　6/6

注意：

用户随意的操作会造成显示和控制不准确。你必须确认有更高精度的校准仪表和有必要进行调整，否则不要使用本项功能。

操作：

以系统电压通道调节为例。用“设置”键进入系统电压通道调节。

比对标准仪表，用上键增大显示数据，用下键减少显示数据。调节完毕后按“设置”键或“退出”键返回并永久保存调节结果。