DWK3-110TC1

调压式无功补偿控制器

使  用  说  明  书

陕西中冠电控有限公司

电　话：029-88130121,15929998326   地  址：西安市东开发区火炬路企图时代A区4楼

传　真：029-88130122               邮  编：710043

http://www.chinadk.net             E-mail: sales@chinadk.net

产品资质

产品通过了电力工业部无功补偿成套装置质量检测中心的检验。

主要产品

A系列变电站电压无功自动控制器

应用：用于330kV及以下各类供电局变电站，控制有载调压变压器的自动调压和无功补偿电容的自动投切。

C系列高压无功补偿成套自动控制器

应用：用于6KV,10kv用户变电站电容无功补偿成套装置的自动控制。

B系列电容器组继电保护

应用：用于电容成套的综合、开口保护。一台保护实现传统多台保护的功能，为您节省成本和创造特色。

T系列调压式无功补偿控制器

应用：用多档调压方式控制一组电容器容量。

欢迎垂询

有关详细内容请登陆我们的网站或来电联系，期待与您结识！

陕西中冠电控有限公司

电　话：029-82228786,15929998326   地  址：西安市东开发区火炬路企图时代A区4楼

传　真：029-82228893               邮  编：710043

http://www.chinadk.net             E-mail: sales@chinadk.net

目   录

第一部分：产品简介	- 1 -

1．1 功能特点	- 2 -

1．2 主要技术参数	- 5 -

第二部分：基本操作	- 6 -

2．1 控制器说明	- 6 -

2．2  运行设置	- 8 -

2．3  设置电容压板	- 9 -

2．4  手动投切	- 9 -

2．5  事件记录	- 10 -

第三部分：运行须知	- 11 -

3．1  正常工作时	- 11 -

3．2  安检维护时	- 11 -

3．3  出现异常时	- 11 -

3．4  不能自动控制	- 11 -

第四部分：设置参数	- 12 -

4．1  启动调试设置	- 12 -

4．2  系统参数设置	- 12 -

4．3  调容参数设置	- 15 -

4．4  保护参数设置	- 19 -

4．5   统计设置	- 19 -

4．6  通讯设置	- 21 -

第五部分：电路调试	- 22 -

5．1  增益调节	- 22 -

5．2  厂家设置	- 23 -

5．3  特殊定义	- 24 -

第六部分：附录资料	- 24 -

6．1  控制器端口定义	- 24 -

6．2  控制器出线说明	- 26 -

6．3  控制器开口尺寸	- 28 -

- 第一部分：产品简介

用于控制一台调压式电容器。

本产品的控制原理与一般的电容无功控制方案不同。电容器无功量的控制原理是把一组大容量无功补偿电容器并接在一台可有载调压的自藕变压器的输出侧，自藕变压器的一次侧接在电容开关柜的下方，通过对变压器9个档位的调节，改变电容器上的电压，从而改变无功量。

由于电容切换是通过有载调压方式，电容器在1-9档之间不会出现断电的过程，因此无过电压存在，对电网的电流冲击也很小，并且电容大部分时间工作在较低电压，可以保证电容器安全，大大延长其使用寿命。

通过增加一台有载调压变压器，通过控制变压器调压和电容开关柜的投切就可以实现9个容量的变化，达到更好的节能效果并大大提供运行安全性。

该装置在研制过程中，以高可靠性和实用性作为研究基础，充分吸取国内外正反方面的经验，经过供电局相关技术和运行部门的长期实践和改进，使装置具有可靠性强、自动化程度高、使用简单的特点。

产品通过了电力工业部无功补偿成套装置质量检测中心的检验。

- 1．1 功能特点

通用面广,实用性强

- 控制器可以检测两段的无功信号，自动跟踪运行方式的变化（分列、并列、单台方式）并正确检测无功量。

●  控制器具有自动控制、手动操作和配合控制屏手动及检修操作，以及通讯控制方式。

●  通过菜单选择控制6Kv、10Kv、35Kv、66Kv、110Kv、220KV、330KV变电站。

电容容量线性化调节

我公司建议调容调压变压器的电压分档按照无功容量与电压的平方成线性的关系保证1-N档之间的N-1个无功容量变化是相同的，避免了各档之间电压变化相同，无功严重不同的情况，使得调节效果更理想，方便控制器能够完全按照无功量实现控制，而不是按照功率因素进行控制，杜绝了投切振荡现象。

本产品也能控制各档电压变化相同的调容变压器。

一档投切电容

控制器可以保证在一档低电压时控制电容开关柜投入电容，在一档时切除电容器。达到对电容容量的全部容量的控制。

专用电容器保护

为调压式无功补偿专门设计的DWK3-110BT2可以实现对电容器的3相电流速断、延时、开口电压综合保护。（过压和欠压保护由无功补偿控制器实现）

无功算法控制

电容控制完全按照无功量进行控制，不会出现投切震荡。

可靠性高，确保安全

可靠性极高是本装置最主要的优点之一。可靠性的问题是由于计算机不同于一般电子电路，在受到干扰时会引起程序混乱，所以计算机设备都有一个“复位”键，在出现“死机”时需手动按一下“复位”键。变电站控制装置若出现“死机”会产生输出继电器误动作，造成事故。传统的解决方法是加强计算机电路与外部电路的隔离，但这不能彻底解决可靠性问题。本产品从理论和实践上解决了所有引起不可靠的原因。

电路具有极高的抗干扰能力，最大限度地阻止干扰信号进入计算机，装置所有的对外接线端子均可承受上千伏的电压冲击而不影响正常工作。

- 使用了特有的“软件电子狗”电路和容错技术，可以自动发现程序运行错误并瞬间自动复位计算机，彻底解决了“死机”问题，因此本产品没有“复位”键。

- 为了防止电子电路本身损坏后也可能产生输出继电器误动作造成事故的现象，本机装有独有的“硬件电路故障保护电路”，确保控制器内任意电路损坏后或“死机”瞬间都不会引发输出误动作。

自动化程度高，操作方便

- 控制器采用大屏幕液晶显示器,图形界面,中文显示和操作提示,菜单式

选择，六按键操作，使用简单，操作人员无需培训。

- “傻瓜机”的设计风格，简单、实用的个性。自动运行时完全不需人为干

预，出现问题时自动语音提示，同时屏幕提示故障信息。

现场参数设置功能

- 具有供值班员使用的运行设置和供安装维护人员使用的调试设置。用户无需提供变电站设备参数和运行情况；

- 所有设定的内容可保存十年以上，不受停电影响。

手动投切电容功能

- 控制器具有齐全的手动电容投切功能，能够自动确定是升降压还是投切电容开关。

- 备有与控制屏配合的自动/手动转换开关，控制屏上可以配备全部需要的手动按钮, 以备装置定检时临时使用。

显示功能

- 可分别显示两台主变的高压侧电压、电流、功率因数、无功功率、有功功率和低压侧电压，显示电容器无功出力。

- 显示控制器控制方式、调容变压器的档位、电容器分合状态和可投入运行的电容器组。调压电容和非调压电容的有不同符号显示，还可以显示自动停运的故障电容。

- 显示各高压断路器的通断状态和母线运行方式。

- 显示投切动作文字提示和语音提示。

- 显示日期、时间和语音音量。

统计功能

- 当月和上月电压合格率；

- 抄表日期、超上限率、下限率和超限时间长度、最大电压值和最小值以及发生时间；

- 各调容变的动作次数，电容器的投切动作次数，本月动作次数、上月底动作次数、累计动作次数，以及各电容器本月的投运时间。

事件记录

可记录多个事件，记录的内容不受停电影响，便于追忆运行和故障情况

● 调容变的升压、降压动作以及日期、时间；

● 电容的投入、切除动作以及日期、时间；

● 主变运行方式自动转换动作以及日期、时间；

● 各种异常报警事件以及日期、时间。

自适应工作，适合无人变电站

- 既能手动设置母线运行方式 (并列、一变、二变、分列)也能根据进线开关和母联开关状态，自动改变运行方式；

●  对非严重性临时异常，在故障消失后可自动复位；

完善的保护和故障诊断功能

- 独有硬件保护电路，控制器内部出现任何电路故障均不会有误动作输出；

- 具有动态自检功能，控制器内部控制参数出错以及非严重性故障均可报警并闭锁；

- 控制器出现控制程序混乱时，一秒内程序自动恢复正常，在此期间不会有误输出；

- 能抵抗严重的谐波干扰，不会出现控制电压误判并引起误动作；

- 因为电容故障而切除电容开关后，控制器自动调节调容变压器档位到一档。

- 任意一段母线停电，自动切除该段的电容器，恢复供电后，自动恢复控制。

- 系统电压失电后，自动闭锁控制。

- 当出现电网电压过高或过低时，报警并闭锁，故障消失后可自动恢复；

- 电容器故障跳闸时，报警并闭锁投切；也可设定成自动停止故障电容运行。

- 各电容器拒投或拒切时，报警并闭锁；也可设定成自动停止故障电容运行。

- 当出现电网电压出现过压和欠压时，自动切除电容器并报警，闭锁控制，故障消失后可自动恢复工作。

- 在5分钟内，对同一控制对象发出相反指令时，停止控制；

- 具有调容变需要的所有开入故障信号。调压变超温和压力释放故障、本体重瓦斯、轻瓦斯故障、调压机构瓦斯故障信号，接受到故障后可以自动切除电容并闭锁控制。

通信接口

具有RS-232或RS-485通信接口和成熟的接口程序，可全面可靠地实现遥信，遥控，遥测和遥调。通讯协议为MODBUS_RTU。

安装维护方便

- 增益调节功能可使维护人员在控制器面板上用按键直接修正显示精度。

- 系统测试功能可现场观测所有外部接入信号和通断输出接点，方便快速地安装调试；

- 全中文菜单调试设置功能，设置非常简单方便。

- 通用的电路板和模块化设计，进口可插拔式插座输出，在线编程功能可以通过通讯口直接升级程序。

精确的电子钟

●  内部的电子钟可在断电十年内保持准确，可方便地设置日期和时间。

- 1．2 主要技术参数

测量精度

电    压：        ≤ 0.5%

电    流：        ≤ 2.0%

功率因数：        ≤ 1.0%

时    间:         ≤ 1秒/天

输入采样限量

电    压：        0～ 150V  (PT 电压)

电    流：        0～ 5A    (CT 电流)

0～ 1A    (订货时需要声明)

输出继电器触点容量             220V/5A

电源供应                       AC/DC 176～265V / 25VA

AC/DC 100V (订货时需要声明)

抗 干 扰                       共模2500V，差模1000V

环境温度                       -15℃～+50℃

相对湿度                       ≤95% (25℃时)

- 第二部分：基本操作

- 2．1 控制器说明

控制器面板

屏幕显示器：用汉字和图形方式显示各种信息，每一显示屏的操作都有中文提

示，屏幕内的背景光保证在黑暗环境下也可清晰显示。

上下左右按键：用于循环移动光标位置，上下键还可用于改变设定数值的大小。

“确认”键：执行操作。

“退出”键：返回上一级菜单或放弃操作，还可作为报警解除按键。

“运行”指示灯：在自动控制和提示控制运行时，指示灯每秒闪动一次。

“遥控”指示灯：在远方控制操作或控制器退出使用时，指示灯亮。有数据通讯时，

指示灯闪亮。

“异常”指示灯：当控制器发现外部或内部异常时，指示灯亮。（同时有语音提示故障。在“事件记录”中也保存有故障信息）。

系统图显示

在开机后，屏幕显示系统图。按任意键可退出系统图进入“主菜单”项。从主菜单可选择进入其它屏幕功能，在其它屏幕功能保持一分钟且无按键操作时，自动恢复到系统图状态。

系统图说明：

1．图形说明

| 开关为分位置 | 开关为合位置 | 调容电容器 | 固定电容 |
| --- | --- | --- | --- |

2．控制方式：自动、遥控，退出；

3. 运行方式：并列、一变、二变、分列；

4．控制方式显示：

自动 — 自动控制调容变调压和投切电容开关；

遥控 — 远方已经用通讯方式接管控制；

退出 — 控制屏上的转换开关打到“手动”位置，此时可用控制屏上手动按钮投切或调压。

5. 动作指示：

在需要调节时，在动作指示位置会出现控制动作指示，可显示增，减。

6. 故障信息指示：

当控制器发现系统异常时，直接在屏幕上显示出故障的内容，同时报警。

主菜单说明

在系统画面下，按“设置”键或“确认”键可进入主菜单。用四个移动键可移动光标，按“确认”键进入相应选择项。

在主菜单中的“调试设置”和“电路调试”功能是专为专业调试人员使用的，请谨慎使用。一般情况下也不需要设置“数据统计”功能。

- 2．2  运行设置

进入运行设置

由主菜单的“运行设置”选项进入后显示运行设置图。按“确认”键进入

各设置分项。在各设置分项右边显示的内容表示当前的内容。

设置运行方式

◆　改变主变运行方式

在“主变运行”选项处，按“确认”键进入。此时，运行方式字体变成反黑。通过按上下键可以使母线运行方式在“自动”和“并列”、“一变”、“二变”、“分列”方式间转换。设置完成后按“确认”键退出。若要放弃设置按“退出”键。

◆　五种运行方式的使用：

自动：

控制器根据高压断路器的状态自动转换运行方式，不需人工设置。运行方式自动转换时有语音提示。

并列：

手动设定两台主变同时运行，两段低压母线相连。

一变：

手动设定一变运行，包括两段低压母线相连。

二变：

手动设定二变运行，包括两段低压母线相连。

分列：

手动设定，两台主变同时运行，两段低压母线不相连。

设置时间

在主菜单的“运行设置”下的“设置时间”选项处，按“确认”键进入。

按照屏幕提示方法设置日期和时间，完成后按“确认”键。放弃按“退出”键。由于控制器内的电子钟非常准确且不受停电的影响，因此不必经常调节。

- 2．3  设置电容压板

◆　进入电容运行压板

在系统画面下，按“压板”键即左键进入电容压板设置功能。按“退出”键结束并保存设置结果。可以定义电容是否可投入运行，还可以设置电容是可调容电容还是固定投切电容器。

◆　操作方法

使用上下左右方向键选择需改变设置的项目。用“确认”键改变光标指向的图形符号，每按一次“确认”键，符号发生变化，根据图形说明完成电容运行设置。

◆　退出可投电容设置

按“退出”键结束并保存设置结果。在系统图中只显示可投电容。由于本机只能控制一组电容，因此只对C1设置有效。

◆　图形图形说明

| 电容可投运 | 电容不可投运 | 调容电容器 | 固定电容 |
| --- | --- | --- | --- |

- 2．4  手动投切

◆　进入手动投切

通过控制器，对调容变进行手动调压和对电容开关进行手动投切。在系统画面下按“调容”键即上键进入。直到按“退出”键返回自动控制方式。

◆　操作方法

按向上键增加电容容量，执行的操作是升档的操作，如果电容在未投入位置并且在一档时，执行的操作是投电容开关。

按向下键执行降档的操作，如果在最低档，并且电容处于投入的位置，执行的操作是切除电容器。

动作完成后，电容器的状态和调容变的档位发生相应的变化。

控制器的手动调容功能自动确定具体的动作，适合运行时的手动调节。在用于检修时，建议使用控制屏配备的手动按钮，可以进行没有约束的手动调节。

◆　退出手动投切

按“退出”键，返回系统图显示，并恢复自动控制。

- 2．5  事件记录

控制器记录下了各种正常的运行动作，同时也记录下了异常信息。当出现以下类型的事件时，控制器将事件名称、发生事件的日期和时间记录下来，记录 的内容不受停电的影响。

- 电容的投入、切除动作以及日期、时间；

- 调容变的升压和降压动作以及日期、时间；

- 两段母线运行方式变化时的名称以及日期、时间；

- 调容变拒调压和拒投切故障；

- 调容变超温、压力释放、本体重瓦斯、本体轻瓦斯、机构瓦斯保护。

- 电容故障跳闸以及系统其它异常情况。

◆　进入事件记录

在系统图状态下，按右键既“事件”键进入。

◆　退出事件纪录

按“退出”键，返回系统图状态。

- 第三部分：运行须知

- 3．1  正常工作时

●　控制器控制方式为“自动”，控制屏转换开关在控制器投入位置。

●　值班员尽量不要操作控制器的按键。正常手动操作时，可以使用控制器提供的手动功能，有完善的约束机制。做检修试验时可以使用控制屏提供的手动按钮。

●　控制器正常状态是绿色运行灯不停闪烁，红色异常灯不亮。屏幕显示的数据正确。

- 3．2  安检维护时

●　任何一段或全部PT电压消失，控制器自动停止控制，不必关机。

- 安检时，将控制屏上的转换开关打到“退出或手动”位置，不必关闭控制器电源，用控制屏上的手动按钮操作。安检结束后，再打回控制器退出或自动位置即可。

- 3．3  出现异常时

- 出现系统电压欠压等非严重行可恢复性故障，控制器停止自动控制，切除所有投入的电容器，待系统信号恢复正常后，控制器恢复自动控制。

- 不论控制器在自动控制还是手动控制方式，接受和各种非电量故障信息后能够自动切除电容器并发出告警信号，停止控制。

3．出现故障时在屏幕上有相应的中文故障信息显示，并且控制器红色异常灯亮。此时按“退出”键可解除报警和清除故障信息。

4. 根据故障内容，检查故障原因，排除故障。若值班员不能排除故障，需要有关部门或生产厂家解决时，可改用控制屏上手动操作，直到故障排除。

- 3．4  不能自动控制

●　是否满足控制原则中规定的条件。详细了解运行维护说明。

- 第四部分：设置参数

变电站值班员和其他非调试安装人员不要使用此功能，因为不正确的操作可能造成事故或装置不能正常工作。

- 4．1  启动调试设置

在主功能菜单中选择“调试设置”项后。按“确认”键进入。通过使用方向键选择需要的设置子菜单，按“确认”键进入。按“退出”键，返回主菜单。

- 4．2  系统参数设置

从调试设置进入系统参数项后，出现如下画面，共包含两页设置内容。通过按向下键进入第二页，由第二页返回第一页时按向上键。

注意：

由于该软件是兼容电压无功综合控制，对仅需要控制电容的情况可以不设置“逆调压电压值”和“提前调压电压”，并且建议把电压控制上下限适当调大，避免用电容的投切来实现调压。在确实需要调压的时候，合理设置电压控制范围。

高压电压级别

作　用

高压电压级别是指用于测量系统无功的电压接入侧的系统电压级别。测量系统无功的电压总是与测量系统无功的电流线接在同一个电压侧。

说　明

一变电压的端子标号为1B1A、1B1C，二变电压的端子标号为2B1A、2B1C；

一变电流的端子标号为1B1B、1B1N，二变电流的端子标号为2B1B、2B1N。

在实际使用中常常跟低压电压输入线并接。

可选择的电压级别为：6kv,10kv,35kv，66kv,110kv,220kv,330kv。

操　作

按“确认”键，使当前显示的电压级别字体变为反黑，再按上下选择键，改变电压级别，再按“确认”键完成设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

注　意

根据不同情况有不同的接线方法，有关内容参考接线说明。

低压电压级别

作　用

低压电压级别是指变压器低压侧的电压接入线侧的电压级别。目的是保证母线电压稳定和检测电容器是否有过压和欠压情况。

说　明

一变低压电压端子标号为1B2A、1B2C

二变低压电压端子标号为2B2A、2B2C。

可选择的电压级别为：

6kv,10kv,35kv，66kv,110kv,220kv,330kv。

操　作

按“确认”键，使当前显示的电压级别字体变为反黑，再按上下选择键，改变电压级别，再按“确认”键完成设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

电流变比设置

作　用

包含一变电流变比和二变电流变比设置。

对一变电流变比是指接入控制器电流接入线（端子标号为1B1B,1B1N）的CT变比。

对二变电流变比是指接入控制器电流接入线（端子标号为2B1B,2B1N）的CT变比。

例　如

接入CT的规格是200/5，其变比为40。

接入CT的规格是100/1，其变比为100。

注意：订货时必须注明CT互感器是5A型还是1A型的。

操　作

按“确认”键，其中一位数字会变为反黑，通过按上下键可改变编辑的数字大小。用左右选择键可选择需要改变的其他数字位。再按“确认”键结束设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

注　意

在只有一变进线时，要求把二变的电流变比设置成零。

电压控制范围

作　用

设置项包含电压控制上限和电压控制下限。

通过调压或投切电容以保证低压电压侧的电压控制范围。当系统电压超出此范围但小于保护电压范围时，控制器会根据情况通过投切电容的方法调节系统电压。通过电容器的投切达到调压的目的，效果不理想，建议把电压控制范围调大一点。

操　作

按“确认”键，其中一位数字会变为反黑，通过按上下键可改变编辑位的数字大小。用左右选择键可选择需要改变的其他数字位。再按“确认”键结束设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

注　意

① 在没有主变运行的情况下，最好不用投切电容的方法来保证电压，此时需要把电压上下限调离正常范围。控制系统电压稳定的最好设备是调压变压器。

② 在设置完低压电压级别后，再设置电压控制上下限。

③ 由于控制器计算的误差，可能使设置后的数字最后位偏离设置值，可以通过预先增加一个偏离数字的方法取消设置误差。

逆调压电压值

作　用

此项目是用于实现逆调压功能。控制器根据负载大小自动增加控制电压下限的数值，即电流越大，控制电压下值的数值就越大，以保证供电线路末端的电压合格率。电压为零伏时为恒调压。

默认值

一般不需要改变默认电压值00.00伏。既控制电压下限不随电流的变化而变化。

计　算

电压控制下限：表示是在空载时的设定值

逆调压电压值：是假定输入控制器的负载电流为最大5A时（或最大1A的机型），引起电压控制下限的电压线性增加值。用户应根据实际输入控制器的电流值换算出实际控制电压下限值。

例　如

对于电压控制下限为10KV值，控制器的额定电流是5A,希望在

输入电流为3A时的电压控制下限达到10.15KV。

逆调压电压值＝（10.15-10.00）×5÷3＝00.25KV。

操　作

按“确认”键，其中一位数字会变为反黑，通过按上下键可改变编辑的数字大小。用左右选择键可选择需要改变的其他数字位。再按“确认”键结束设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

提前调压电压

作　用

为避免电压接近电压控制上限的时候投入电容造成电压超出控制上限，引起一定时间的电压不合格；同样在电压接近电压控制下限的时候切除电容引起一定时间的电压不合格。采取在电压控制上下限附近改投切电容为调压，可以避免电压不合格的时间。

例 如

设定的电压为00.15kv。控制电压范围为10.00-10.70kv。

提前调压的区间就是10.70到10.70-0.15kv和10.00到10.00+0.15kv区间。参看九区图部分。

默认值

默认值是不必考虑这种情况，因为对电压合格率的影响不算大。

操　作

按“确认”键，其中一位数字会变为反黑，通过按上下键可改变编辑的数字大小。用左右选择键可选择需要改变的其他数字位。再按“确认”键结束设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

- 4．3  调容参数设置

从调试设置进入调容参数设置项后，出现如下画面，共包含两页设置内容。通过按向下键进入第二页，按向上键可由第二页返回第一页。按“退出”键返回调试设置画面。

功率因数范围

作　用

控制器是按照无功的大小选择电容器投切，为了减少投切动作次数，可设置较高的功率因数范围，在此范围内不投切电容器。

显示“欠”表示欠补，“过”表示过补。一般情况下，高于功率因素上限为减少补偿容量，低于功率因数下限可以考虑增加补偿容量，具体是否增加补偿容量还要看增加的电容容量是否大于系统无功缺额的1.2倍。

默认值

功率因数上限的默认值为1.00，功率因数下限的默认值为0.95。

操　作

按“确认”键，其中一位数字会变为反黑，通过按上下键可改变编辑位的数字大小。用左右选择键可选择需要改变的其他数字位。再按“确认”键结束设置。

或按“退出”键放弃设置并返回。

注　意

功率因数设置范围为：欠0.80～过0.80

投切电容延时

设置项包含投电容器延时和切电容器延时。

作　用

当控制器发现需要投切电容器时，需要延时一段时间，以避免系统的波动。兼顾系统波动的实际情况和减少投切开关的动作次数，合理确定延时时间。

特别注意：对于因为电压超过电压控制范围的时候，控制器会利用电容器的投切来调节电压，因为是调压作用，所以此时投切电容的时间设置是在“主功能菜单”中的“调试设置菜单”中的“调压参数”下的“调压延时”项。

默认值

投电容时间　200秒

切电容时间　100秒

操　作

按“确认”键，其中一位数字会变为反黑，通过按上下键可改变编辑的数字大小。用左右选择键可选择需要改变的其他数字位。再按“确认”键结束设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

注　意

①　在未正常正式投入运行前为方便试验验收，可降低投切等待时间：

投电容时间　20秒

切电容时间　20秒

②　切记在投入正常运行前，恢复正常的投切时间。

两次动作间隔

作　用

由于调压分接开关换档以及在一档投切电容器需要一定的延时，需要限定两次动作的间隔时间。

默认值

两次动作时间间隔　300秒

操　作

按“确认”键，其中一位数字会变为反黑，通过按上下键可改变编辑的数字大小。用左右选择键可选择需要改变的其他数字位。再按“确认”键结束设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

注　意

①　在未正常正式投入运行前，可设置间隔时间为：０１秒

②　切记在投入正常运行前，恢复正常的时间间隔。否则容易引起事故。

一档投切电容

作　用

定义当电容在一档的时候是否要自动控制前方的电容开关柜投入和切除。要投切可以实现100%对电容容量的控制，避免不切除电容造成夜间无功过补的情况。

可选择项是：要投切/ 不投切。

默认值是：要投切。

调容变的类型

作　用

设定调压变压器的输出电压类型，建议采用各档等容控制的方法，因为电容的容量于其电压的平方成正比，因为等压的控制方法在最高档的容量变化和最低档的容量变化相差1.6倍，控制效果没有等容方式好。

可选择项是：等容/ 等压。

调容变档位数

作　用

定义调容变压器的最高档位数。

电容容量设置

作　用

根据调容变的类型不同，会出现不同的设置菜单，见下图：

对本机而言，不用设置“优化”、“显位”和“段”。

对调容变为等容的情况：需要分别设定在一档时的电容器容量和1到N档间，每档的容量变化。即“变档”容量。

对调容变为等压的情况：需要分别设定在一档时的电容器容量和电容器的总的额定容量，由控制器自动计算各档的实际容量。

调容变为等容

调容变为等压

- 4．4  保护参数设置

从调试设置进入保护参数设置项后，出现如下画面。“退出”键返回调试设置画面。

电压保护设置

设置项包含过电压数值和欠电压数值。

作　用

当系统电压高于过电压数值或低于欠电压数值时，控制器认为系统电压为异常，立即闭锁所有控制并立即报警。还会自动切除已投入的电容器。

出现报警后，如果系统电压恢复正常后，控制器会自动恢复正常工作。

默认值

在10千伏系统中,已设置的数值是：

过电压数值：11.30kv

欠电压数值：08.50kv

操　作

按“确认”键，其中一位数字会变为反黑，通过按上下键可改变编辑的数字大小。用左右选择键可选择需要改变的其他数字位。再按“确认”键结束设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

- 4．5   统计设置

从调试设置进入统计设置项后，出现如下画面。按“退出”键返回调试设置画面。一般不用设置。

统计起始日期

作　用

规定了新的统计月份的开始时间，以当日零点零分为准。同时自动清除上月的大部分数据，保留上月的电压合格率，并在清除数据前以通讯方式发出要求取走上月统计数据的请求。

操　作

按“确认”键，其中一位数字会变为反黑，通过按上下键可改变编辑的数字大小。用左右选择键可选择需要改变的其他数字位。再按“确认”键结束设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

注　意

由于不是每月都有29，30，31日，最好不要设成这三个日子。

统计数据清零

作　用

清除统计数据，清除事件记录数据。

操　作

按“确认”键执行。并自动返回系统显示画面。

合格电压范围

设置项包含合格电压上限和合格电压下限。

作　用

规定计量合格电压的上下限。一般电压控制的范围略小于合格电压的范围。

操　作

按“确认”键，其中一位数字会变为反黑，通过按上下键可改变编辑的数字大小。用左右选择键可选择需要改变的其他数字位。再按“确认”键结束设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

- 4．6  通讯设置

从调试设置进入保护参数设置项后，出现如下画面。按“退出”键返回调试设置画面。

波特率值

作　用

设置本控制器与外部计算机的通讯速率，包含1.2K，2.4K，4.8K，9.6K，19.2K。

默认值

波特率：9.6K　一般不用改变。

操　作

按“确认”键，使当前显示的数值字体变为反黑，再按上下选择键，改变数值，最后按“确认”键完成设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

设备地址

对本控制器做出标志，一般不用改变默认值。

通讯规约

通讯协议为MODBUS-RTU。也留有扩充通讯规约的选项。有关规约参考相关资料。

通讯接口

控制器同时留有232和485接口，但必须通过选择接口进行切换。

- 第五部分：电路调试

该菜单用于硬件电路的调试和特殊定义，非维护人员不要进入，并请谨慎使用。

从主菜单中进入电路调试设置项后，出现如下画面。按“退出”键返回主菜单画面。有关“通道测试”和“特殊定义”的使用方法参考厂家提供的内部资料。

- 5．1  增益调节

非专业人员不要使用本功能，错误操作会造成增益永远有误差。

作　用

通过面板按键的操作，调节全部放大器通道的显示值，使各项显示与测量仪表间的误差最小。改变增益后，设定值永远保留，不受停电影响。

进 入

从主菜单中的“增益调节”处，按“确认”键进入，出现“选择通道”菜单。按“退出”键可返回主菜单画面。

选 择

通过改变编辑可选择需要调整的通道，然后按“确认”键进入“开始调节”菜单。

调 节

通过按上下键可改变编辑的数字大小。调节完毕后，再按“退出”或“确认”键结束设置，同时屏幕显示返回“选择通道”菜单。

- 5．2  厂家设置

非专业人员不要使用本功能，错误操作可能导致装置运行异常。

作　用

用于设置新增的内部控制参数和特殊功能。

进　入

在电路调试菜单中的“厂家设置”处。按“确认”键进入，按“退出”键返回。需要修改内部参数时，地址和相应数据由厂家提供。

操作方法

在上图中，“地址”下方的数据是内部参数的十六进制地址，“数据”下方的数字是存放在地址内的参数值。当光标在“地址”下方时，“地址”和“数据”中间显示为“查看”，表示现在的状态是查看数据；当光标移动到“数据”下方时，“查看”变成为“修改”，表示现在是修改数据状态。

查看数据

用左右键改变地址指针的位置，用上下键可改变地址数值的大小。在地址数字改变的同时，地址右边的“数据”也相应改变。

修改数据

第一步：当需要对某一地址内的数据进行修改时，先修改“地址”下的数值为需要的地址。

第二步：按右移键使光标从“地址”项移入“数据”项。此时“查看”两字变成“修改”，表示已进入修改数据状态。

第三步：用左右键改变数据指针的位置，用上下键修改数据大小。

第四步：数据修改完成后，按“确认”键存入数据，同时“修改”变成“查看”。

若要放弃修改，按“退出”键。

若要放弃修改，按“退出”键。

- 5．3  特殊定义

在电路调试菜单中的“特殊定义”处。按“确认”键进入，按“退出”键返回。

显示

可任意关闭或打开一变，二变，母联开关的显示。操作方法按照屏幕提示。

操　作

按“确认”键，使当前显示的数值字体变为反黑，再按上下选择键，改变选项，最后按“确认”键完成设置。

按“退出”键放弃设置并返回。

是否调节主变

本机必须是“不调主变”。

- 第六部分：附录资料

- 6．1  控制器端口定义

| 端子号 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| CZ1-1 | 1B1A | 一变测量无功A相PT |
| CZ1-2 | 1B1C | 一变测量无功C相PT |
| CZ1-3 | 1B2A | 一变测量电压A相PT |
| CZ1-4 | 1B2C | 一变测量电压C相PT |
| CZ1-5 | 2B1A | 二变测量无功A相PT |
| CZ1-6 | 2B1C | 二变测量无功C相PT |
| CZ1-7 | 2B2A | 二变测量电压A相PT |
| CZ1-8 | 2B2C | 二变测量电压C相PT |
| CZ1-9 | WTR | 停止调容输入接点 |
| CZ1-10 | 101K | 一段进线输入接点 |
| CZ1-11 | 102K | 二段进线输入接点 |
| CZ1-12 | 100K | 母联开关输入接点 |
| CZ1-13 | 1CZT | 一段电容状态输入接点 |
| CZ1-14 | 1CGZ | 一段电容故障输入 |
| CZ1-15 |  |  |
| CZ1-16 |  |  |
| CZ1-17 |  |  |
| CZ1-18 | +24V | 输入接点公共端+24V |
| CZ1-19 | 220A | 交流220V电源端1 |
| CZ1-20 | 220N | 交流220V电源端2 |

| 端子号 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| CZ2-1 | 1TDW01 | 一段调容变档位01输入 |
| CZ2-2 | 1TDW02 | 一段调容变档位02输入 |
| CZ2-3 | 1TDW04 | 一段调容变档位04输入 |
| CZ2-4 | 1TDW08 | 一段调容变档位08输入 |
| CZ2-5 | 1TDW10 | 一段调容变档位10输入 |
| CZ2-6 |  |  |
| CZ2-7 |  |  |
| CZ2-8 |  |  |
| CZ2-9 |  |  |
| CZ2-10 |  |  |
| CZ2-11 | 1TWD | 一段调容变超温接点 |
| CZ2-12 | 1TYL | 一段调容变压力释放接点 |
| CZ2-13 | 1TZW | 一段调容变本体重瓦斯 |
| CZ2-14 | 1TQW | 一段调容变本体轻瓦斯 |
| CZ2-15 | 1JWS | 一段调容变机构瓦斯 |
| CZ2-16 |  |  |
| CZ2-17 |  |  |
| CZ2-18 |  |  |
| CZ2-19 |  |  |
| CZ2-20 |  |  |

| 端子号 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| CZ3-1 | 1CT | 一段电容投输出空接点 |
| CZ3-2 | 1CQ | 一段电容切输出空接点 |
| CZ3-3 | 1C | 一段电容公共输出端 |
| CZ3-4 |  |  |
| CZ3-5 |  |  |
| CZ3-6 |  |  |
| CZ3-7 | 1TS | 一段调容升压输出空接点 |
| CZ3-8 | 1TJ | 一段调容降压输出空接点 |
| CZ3-9 | 1T | 一段调容调压输出公共接点 |
| CZ3-10 |  |  |
| CZ3-11 |  |  |
| CZ3-12 |  |  |
| CZ3-13 | JL1 | 系统异常报警输出接点1端 |
| CZ3-14 | JL2 | 系统异常报警输出接点2端 |
| CZ3-15 |  |  |
| CZ3-16 |  |  |
| CZ3-17 | KIN1 | 预留扩展输入接点1 |
| CZ3-18 | KIN2 | 预留扩展输入接点1 |
| CZ3-19 | T/R+ | RS-485 (A+) |
| CZ3-20 | T/R- | RS-485 (B-) |

| 端子号 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| LD-1 | 1B2B | 一变二次侧B相CT进线 |
| LD-2 | 1B2B’ | 一变二次侧B相CT出现 |
| LD-3 | 2B2B | 二变二次侧B相CT进线 |
| LD-4 | 2B2B’ | 二变二次侧B相CT出现 |

| 端子号（9针） | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| RS232-2 | RXD | 通讯信号接收端 |
| RS232-3 | TXD | 通讯信号发送端 |
| RS232-5 | GND | 通讯信号公共端 |

- 6．2  控制器出线说明

1．无功功率测量信号

1B1B,1B1B’（2B1B,2B1B’）

高压侧CT电流信号,1B1B为一变高压侧B相电流进线,1B1B’为B相电流出线。该信号必须与高压侧PT电压信号接在同一电压侧，以便由控制器产生正确的功率因数。如果没有B相电流线，可一更换其他相序的电流线，但必须同时更换配套的电压信号线的相序。

1B1A,1B1C （2B1A,2B1C）

高压侧PT电压信号,1B1A为一变A相线电压,1B1C为一变C相线电压。该信号必须与高压侧CT电流信号接在同一电压侧，以便由控制器产生正确的功率因数。

说明：

对供电局变电站，无功功率测量信号最好接到高压侧，以便包含主变的无功以及中压侧的无功。

对用户变电站，无功功率测量信号理论上应该接在无功电能计量表对应的电压级别上，大部分情况可接在低压侧。

控制器根据接入电压，电流两者的相位差得到功率因数。因此不能接错相位。

大部分变电站有两段进线，为保证系统总的无功测量值准确，只要有母联开关就应该接入两段的无功功率测量信号。

2. 电压控制侧信号

1B2A,1B2C (2B2A,2B2C）

1B2A,1B2C是低压侧PT电压信号,1B2A为A相,1B2C为C相。实际对相位无要求。此信号用于作为调节电压的依据。

3．开入量公共端

+24V是由控制器内部提供的信号电源，作为所有开关输入信号的公共端。外部不要额外引入电压，以免损害控制器内部电路。

4． 输出接点容量

所有内部输出继电器输出接点容量为：220V/5A

5．运行方式自动判断信号

控制器需要根据母联开关的状态，一段进线开关的状态，二段进线开关的状态自动判断运行方式（并列，一变，二变，分列）。对只有一台主变或没有母联的情况，不必接入此信号。

控制器控制主变时，必须随时得到正确的母线运行方式。对无功控制而言也要根据母线运行方式正确选择计算两段的无功容量，并决定投切哪一段的电容。

101K, +24V  一段10千伏进线开关的一对辅助常开接点

102K, +24V  二段10千伏进线开关的一对辅助常开接点

100K, +24V  母联开关的一对辅助常开接点

6．WTR,COM

此对接点接通时，控制器退出电容自动控制，不接通是为自动调容。在以下情况接入此信号：用控制屏进行手动投切电容操作、电容设备检修。也可以于WTY并接，同时停止自动调压。

7． 电容运行状态信号接线

一号电容运行状态信号为1CZT，+24V信号，接电容开关的辅助接点。当电容器投入时为闭合,切除时为断开。

8． 电容器故障跳闸信号

一号电容故障跳闸信号为1CGZ，+24V 信号，接电容器保护装置。当电容器跳闸时为闭合，此信号在故障跳闸时可以是瞬间闭合也可以是长时间闭合,控制器均可识别。

9． 电容运行压板信号

一号电容运行压板信号为1CYB，+24V 信号，该接点的输入极性可以定义。当接点闭合时，相应电容投入运行，断开就退出运行。当电容出现故障跳闸后，控制器会自动撤销改组电容的运行。运行人员可以通过打开压板后再合上运行压板就可以恢复该电容器的运行。

10． 220A,220N

提供控制器的交流或直流电源，电流小于1A，没有极性。

11．JL1,JL2

当控制器发现系统有故障时，自动接通此对常开接点。可作为故障遥信，也可接中央信号屏,用以启动警铃。用通讯时，可不用此信号。

- 6．3  控制器开口尺寸

1．实际开口尺寸

2．控制器外型尺寸

3．在控制器上部要留出200mm的高度，用于方便维护。

4．控制器后板端子图