DWXZ-1

档位显示转换器

使  用  说  明  书

陕西中冠电控有限公司

电　话：029-88130121,15929998326  地  址：西安市东开发区火炬路企图时代A区4楼

传　真：029-88130122              邮  编：710043

http://www.chinadk.net            E-mail: sales@chinadk.net

- 1．产品用处

用于将调压变压器任意类型的档位接点信号转化成BCD吗的档位信号，输入信号的类型用面板转换开关设置。同时变换出两套无源接点的BCD码输出。一套接点用于给电压无功补偿控制器提供档位信号，另外一路留给系统使用，或者给综合自动化的设备使用。本转化器的档位输入接点直接接到外部相应的无源接点上。转化器需要单独提供交流或直流的220V电源，无极性要求。

该产品是DWK3-110系列变电站电压无功补偿控制器的选配件。

- 2．产品外形

- 3．技术参数

输出继电器触点容量             两路继电器输出 220V/5A

电源供应                       AC/DC 176～265V / 2.5W

环境温度                       -15℃～+50℃

- 4．安装方式及尺寸

直接固定在面板上，开口为：150mm(宽)×75 mm(高)。 (深度为170 mm)

- 5．内部电路示意

- 6．端口定义

| 端子号 | 符 号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW | 档位无源接点输入公共端 |
| 2 | DW1 | 档位输入1，根据面板设置开关确定 |
| 3 | DW2 | 档位输入2，根据面板设置开关确定 |
| 4 | DW3 | 档位输入3，根据面板设置开关确定 |
| 5 | DW4 | 档位输入4，根据面板设置开关确定 |
| 6 | DW5 | 档位输入5，根据面板设置开关确定 |
| 7 | DW6 | 档位输入6，根据面板设置开关确定 |
| 8 | DW7 | 档位输入7，根据面板设置开关确定 |
| 9 | DW8 | 档位输入8，根据面板设置开关确定 |
| 10 | DW9 | 档位输入9，根据面板设置开关确定 |
| 11 | DW10 | 档位输入10，根据面板设置开关确定 |
| 12 | DW11 | 档位输入11，根据面板设置开关确定 |
| 13 | DW12 | 档位输入12，根据面板设置开关确定 |
| 14 | DW13 | 档位输入13，根据面板设置开关确定 |
| 15 | DW14 | 档位输入14，根据面板设置开关确定 |
| 16 | DW15 | 档位输入15，根据面板设置开关确定 |
| 17 | DW16 | 档位输入16，根据面板设置开关确定 |
| 18 | DW17 | 档位输入17，根据面板设置开关确定 |
| 19 | DW18 | 档位输入18，根据面板设置开关确定 |
| 20 | DW19 | 档位输入19，根据面板设置开关确定 |
| 21 | 1BCD01 | 第一路BCD码01输出 |
| 22 | 1BCD02 | 第一路BCD码02输出 |
| 23 | 1BCD04 | 第一路BCD码04输出 |
| 24 | 1BCD08 | 第一路BCD码08输出 |
| 25 | 1BCD10 | 第一路BCD码10输出 |
| 26 | 1BCD | 第一路BCD码公共输出端 |
| 27 | 2BCD01 | 第二路BCD码01输出 |
| 28 | 2BCD02 | 第二路BCD码02输出 |
| 29 | 2BCD04 | 第二路BCD码04输出 |
| 30 | 2BCD08 | 第二路BCD码08输出 |
| 31 | 2BCD10 | 第二路BCD码10输出 |
| 32 | 2BCD | 第二路BCD码公共输出端 |
| 33 | 220A | 220V交流或直流电源输入端1 |
| 34 | 220N | 220V交流或直流电源输入端2 |

- 7．各种档位信号输入定义

| 端子号 | 一一对应BIN接点输入 | 十进制TEN接点输入 | BCD码接点输入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW 公共端 | DW 公共端 | DW 公共端 |
| 2 | DW1 | DW1 | BCD01 |
| 3 | DW2 | DW2 | BCD02 |
| 4 | DW3 | DW3 | BCD04 |
| 5 | DW4 | DW4 | BCD08 |
| 6 | DW5 | DW5 | BCD10 |
| 7 | DW6 | DW6 |  |
| 8 | DW7 | DW7 |  |
| 9 | DW8 | DW8 |  |
| 10 | DW9 | DW9 |  |
| 11 | DW10 | DW0 |  |
| 12 | DW11 | DW00 |  |
| 13 | DW12 | DW10 |  |
| 14 | DW13 |  |  |
| 15 | DW14 |  |  |
| 16 | DW15 |  |  |
| 17 | DW16 |  |  |
| 18 | DW17 |  |  |
| 19 | DW18 |  |  |
| 20 | DW19 |  |  |